## EFサドル融着
村上市給水工事取扱い基準 | [11 empty] | 2021.07.01改定
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト(サドル融着)
工事件名
管種･呼び径 | [6 empty] | 図面 Ｎｏ．
発電機の確認 |  | 電気容量 |  |  | ※出力が２KVA以上あること
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※燃料が十分ある、電圧が100V付近で安定している、異音がない 等
融着機の確認 |  | 仕 様 |  |  | ※共用タイプ、またはその他
|  | 正常作動確認 |  | 正・異 | ※損傷がない、漏電ブレーカーが作動する、正常な表示がでる 等
接合箇所番号 |  |  | 記入例
略 図
準備 | 発電機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 融着機確認 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
接合 | 管・継手 清掃点検 |  | ○
| 接合標線記入 |  | ○
| 切削面記入・写真① |  | ○
| 融着面の切削・写真② |  | ○
| アセトン清掃 |  | ○
| 取付・クランプ固定 |  | ○
通電 | コネクター接続 |  | ○
| バーコード読みとり |  | ○
検査 | 融着機の正常終了 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 通電終了時刻 |  | 15:20 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| インジケーターの隆起 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
| クランプ取り外し時刻 |  | 15:30 | ： | ： | ： |  | ： | ： | ： | ：
| 施工者記名 |  | ○
判定 |  |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施工日 |  |  | 請負 者名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [6 empty] | 配水管工
接合標線記入
取付・クランプ固定
《施工のポイント》
切削面記入（写真）
融着面の切削（写真）
アセトン清掃（素手）
コネクター接続
バーコード読取り
検査

## EFプラグ付サドル穿孔
| 村上市給水工事取扱い基準 | [9 empty] | 2021.07.01改定
Ｅ Ｆ 継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト（EFプラグ付サドルの穿孔とプラグ挿入）
工事件名
管種･呼び径 | [5 empty] | 図面 Ｎｏ．
接合箇所番号 |  | 記入例
準備 | 専用穿孔機確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 水圧試験治具確認 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
水圧試験 | 試験治具取付 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 試験結果 写真③④ | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
穿孔 | サドル部 清掃点検 | ○
| 台座取付（ネジ破損） | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 穿孔 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| 切片取り出し・写真⑤ | ○
プ ラ グ | 止水栓(ﾌﾟﾗｸﾞ)挿入 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| キャップ装着 | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異 |  | 正・異 | 正・異 | 正・異 | 正・異
| プレート取付け・写真⑥ | ○
※ サドル部のみの施工で埋め戻しをする場合 (1次側配管済みの場合には記入不要)
| スピゴット部キャップ | ○
| 止水処理(ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑﾃｰﾌﾟ) | ○
判定 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否 |  | 合・否 | 合・否 | 合・否 | 合・否
備 考
施工日 |  | 請負 者名 |  |  |  | 現場代理人
令和 年 月 日 | [5 empty] | 配水管工
《不断水穿孔の場合の確認ポイント》
台座取付け
管の穿孔
穿孔機の取外しと穿孔片の除去
プラグ挿入機の準備
プラグの挿入
キャップ装着（手締め）
プレート取付け

## 写真
EF継手チェックシート添付写真
| 写真① 接合 切削面記入 | 写真③ 水圧試験 全景 | 写真⑤ 削孔 切方取り出し
①．水圧1.75MPaで試験する場合 １．管路に水圧1.75MPaまで加圧して、１分間保持する。 （乙止水栓及びバルブは開のまま試験することとし、１０分以上加圧しないこと） ２．水圧1.75MPa以上の場合 合格 終了 水圧1.75MPa未満の場合 不合格 施工やり直し ②．水圧0.75MPa以下で試験する場合 １．管路に水圧を0.75MPaまで加圧し、5分間置く。 ２．５分間経過後、水圧を0.75MPaまで再加圧を行う。 ３．再加圧後、すぐに0.50MPaまで減圧し、計測を開始する。 ４．計測を開始してから、１時間後の水圧を確認する。 ５．水圧0.40MPa以上の場合 合格 終了 ６．水圧0.40MPa未満の場合 計測を継続し、２４時間後の水圧を確認する。 水圧0.30MPa以上の場合 合格 終了 水圧0.30MPa未満の場合 不合格 施工やり直し
| 写真② 接合 融着面の切削 | 写真④ 水圧試験ゲージ拡大 | 写真⑥ プレート取付け・完了